## ав.откл. Октябрь 2016
Аварийные отключения в октябре месяце 2016 г.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ, причина аварийного | Виновники | перерыв | недоотп. | недоотпуск в
п/п | акта | прот. | время | отключения |  | эл.снабжения | эл.энергии | денеж.выраж.
[7 empty] | (МВт/ч) | (руб.)
1 | 35 |  | 24.09.16г. | ТП-4001 яч.8, ТП-412 на проходных изоляторах | птица | 2ч.47 мин. | 1.5 | 5491.92
|  |  | 13ч.41мин. | произошло к.з. с птицей
2 | 36 | 30 | 29.09.16г. | пс 110/10 "Авангард" яч.4, на повреждении 1 из 2-х | ООО "Севергаз" | 1ч.14мин. | 0.24 | 878.71
|  |  | 11ч.04 мин. | КЛ 10 кВ ВЛ10 кВ ф.4А р-216 - ТП-2047 яч.8
3 | 37 |  | 04.10.16г. | РП-51 яч.7, на повреждении КЛ 10 кВ | отказ оборуд. | нет | нет | нет
|  |  | 18ч.11 мин. | РП-51 яч.7 - ВЛ 10 кВ ф.7А
4 | 38 |  | 07.10.16г. | РП-32 яч.21, при проведении земляных работ | МБУ "Горсвет" | 39 мин. (ТП-3257 Т1, | 0.072 | 265.29
|  |  | 10ч.11мин. | повреждена КЛ 10 кВ ТП-3250 яч.5 - ТП-3205 1 с.ш. |  | ТП-3205 Т1)
5 | 39 |  | 20.10.16г. | РП-22 яч.19, на повреждении КЛ 10 кВ | отказ оборуд. | 1 ч. (в т.ч. ТП-2413 Т1 - 42 мин., | общий - | общий -
|  |  | 03ч.33 мин. | РП-22 яч.19 - ТП-2200 яч.1 (вышла из строя км в яч.1) |  | -2504,ТП-2503 - 1 ч.) | 0.32 | 1178.94
|  |  |  | 5 |  | 05ч.40 мин. | 2.132 | 7814.86
Нач. ОДС /Ушаков В.Г./
Аварийные отключения ф.0,4 кВ в октябре месяце 2016 г.
|  |  | № | № фидера 0,4 кВ, причина аварийного | Виновники | Перерыв в | Недоотпуск | Недоотпуск в
|  |  | п/п | отключения, адрес заявки |  | эл.снабжении | эл.эн. (кВт/ч) | денеж.выраж. (руб.)
|  |  | 1. | ТП-3213 ф.6,9, ул.Конева,3, при проведении земляных | ООО "Крона" | 03ч.20мин. | 49 | 180.53
работ повреждены 2 КЛ 0,4 кВ. Составлен Акт №29.
|  |  | 2. | ТП-5115 ф.19,20, КНС №38, при проведении земляных | ООО "СтройДом" | 04 ч. | 14 | 51.26
работ повреждены 2 КЛ 0,4 кВ. Составлен Акт №32.
|  |  | 3. | ТП-2231 ф.2, ГСК "ЮТА", при проведении земляных работ | Мастерских О.Л. | нет | нет | нет
повреждена КЛ 0,4 кВ на ШР ГСК "ЮТА" (обрыв по ф.В),
ШР переведен на 2-й ввод, Составлен Акт №35
|  |  | 4. | ТП-3241 ф.5, ШР на площади в Самарово , при проведении | ОАО "УТС" | 28 ч. | 39 | 142.79
земляных работ повреждена КЛ 0,4 кВ. Составлен Акт №34
|  |  |  | 4 |  | 35ч.50мин. | 102 | 374.58
нач. ОДС /Ушаков В.Г./

## ав.откл.Ноябрь 2016
Аварийные отключения в ноябре месяце 2016 г.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ, причина аварийного | Виновники | перерыв | недоотп. | недоотпуск в
п/п | акта | прот. | время | отключения |  | эл.снабжения | эл.энергии | денеж.выраж.
[7 empty] | (МВт/ч) | (руб.)
1 | 40 |  | 21.11.16г. | РП-13 яч.7, на повреждении КЛ 10 кВ | отказ | 14 мин. (ТП-1431 Т1) | 0.028 | 103.16
|  |  | 19 ч.26мин. | ТП-1320 яч.7 - ТП-1321 яч.7 | оборуд.
|  |  |  | 1 |  | 14 мин. (ТП-1431 Т1) | 0.028 | 103.16
Нач. ОДС /Ушаков В.Г./
Аварийные отключения ф.0,4 кВ в ноябре месяце 2016 г.
|  |  | № | № фидера 0,4 кВ, причина аварийного | Виновники | Перерыв в | Недоотпуск | Недоотпуск в
|  |  | п/п | отключения, адрес заявки |  | эл.снабжении | эл.эн. (кВт/ч) | денеж.выраж. (руб.)
|  |  | 1. | ТП-185 ф.4, СОТ "Разведчик" уч.2 обрыв ВЛ 0,4 кВ при | хозяин уч.2
|  |  |  | падении дерева. Составлен Акт №38 | Пегинян Н.И. | 1 ч. | 50 | 184.21
|  |  | 2. | ТП-4101 ф.10, при проведении земляных работ повреждена | ООО "ЮТГС"
|  |  |  | КЛ 0,4 кВ на новое здание ООО "Кода-Лес" ул.Объездная,25 |  |  | КЛ 0,4 кВ ведомственный
Составлен Акт № 37
|  |  | 3. | ТП-5112 ф.22, при проведении земляных работ повреждена | ООО "СвязьПроект
|  |  |  | КЛ 0,4 кВ на базу ООО "ЮграЭнергоСтрой" | Строй" |  | КЛ 0,4 кВ ведомственный
Составлен Акт № 36
|  |  |  | 3 |  | 1 ч. | 50 | 184.21
нач. ОДС /Ушаков В.Г./

## ав.откл. Декабрь 2016
Аварийные отключения в декабре месяце 2016 г.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ, причина аварийного | Виновники | перерыв | недоотп. | недоотпуск в
п/п | акта | прот. | время | отключения |  | эл.снабжения | эл.энергии | денеж.выраж.
[7 empty] | (МВт/ч) | (руб.)
1 | 41 |  | 25.11.16г. | РП-41 яч.10, на повреждении КЛ 10 кВ | отказ. | 1ч.10мин.(в т.ч. 1ч.10м. - ТП-4004, | общий - | общий -
|  |  | 09ч.15мин. | ТП-4016 яч.2 - ТП-4014 яч.6 | оборуд. | 25 мин.- ТП-4015 Т2,13 мин.ТП-4014Т2) | 0.136 | 501.05
|  |  |  | 1 |  | 1ч.10мин. | 0.136 | 501.05
Нач. ОДС /Ушаков В.Г./
Аварийные отключения ф.0,4 кВ в декабре месяце 2016 г.
|  |  | № | № фидера 0,4 кВ, причина аварийного | Виновники | Перерыв в | Недоотпуск | Недоотпуск в
|  |  | п/п | отключения, адрес заявки |  | эл.снабжении | эл.эн. (кВт/ч) | денеж.выраж. (руб.)
нет
нач. ОДС /Ушаков В.Г./