## 2 квартал
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 2 квартал 2017 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт) | в денеж.выраж.(руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
апрель
1 | 10 |  | 06.04.17г. | РП 32 яч.14, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | нет | нет | нет
|  |  | 20ч.43мин. | РП 32 яч.14 - ТП 3240 яч.8 | оборудования | ( на ТП отработали АВР)
2 | 11 |  | 27.04.17г. | РП 42 яч.15, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 2ч.56мин. | 0.086 | 387
|  |  | 17ч.28мин. | ТП 408 - ТП 406 яч.1 | оборудования
|  |  |  | 2 |  | 2ч.56мин. | 0.086 | 387
май
3 | 12 | 5 | 01.05.17г. | РП 20 яч.6,при производстве земляных работ | ООО МСК | 1ч.18мин. | 0.557 | 2796.14
|  |  | 11ч.17мин. | повредили КЛ-10 кВ ТП 2024 яч.2 - ТП 2025 яч.4 | Сиб Агро
4 | 13 |  | 06.05.17г. | ПС "Самарово" яч.13,на повреждении 1 из 2-х | отказ | 17 мин. | 0.067 | 336.34
|  |  | 15ч.41мин. | КЛ-10кВ ПС "Самарово" яч.13 - РП 51 яч.3 | оборудования
5 | 14 | 6 | 06.05.17г. | РП 11 яч.13, на повреждении КЛ-10 кВ | ООО "Строй дом" | 15 мин. | 0.024 | 120.48
|  |  | 16ч.20мин. | ТП 1102 яч.7 - ТП 1103 яч.1
6 | 15 |  | 07.05.17г. | РП 20 яч.9, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 2ч.37мин. | 0.905 | 4543.1
|  |  | 09ч.55мин. | РП 20 яч.9 - ТП 2011 яч.1 | оборудования
7 | 16 |  | 23.05.17г. | РП 15 яч.21, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 30 мин. | 0.053 | 266.06
|  |  | 04ч.49мин. | ТП 1801 яч.3 - ТП 2118 яч.1 | оборудования
8 | 17 |  | 29.05.17г. | РП 23 яч.18, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | нет | нет | нет
|  |  | 11ч.30мин. | ТП 2311 яч.6 - ТП 2301 яч.12 | оборудования
|  |  |  | 6 |  | 4ч.57 мин. | 1.606 | 8062.12
июнь
9 | 18 |  | 04.06.17г. | ф. 6 "Х-М" , на повреждеии изолятор | Нягонские | 1ч.43мин. | 0.258 | 1295.16
|  |  | 22ч.15мин. | на приемной траверсе ТП | газо.распред.сети
(Нягоньские газо.распред.сети)
10 | 19 |  | 16.06.17г. | РП-32 яч.16 | причина откл. | 1ч.23мин. | 0.727 | 3649.54
|  |  | 05ч.21мин. |  | не установлена
11 | 20 |  | 18.06.17г. | РП 40 яч.22, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | нет | нет | нет
|  |  | 16ч.51мин. | РП-40 яч.22 - РП-14 яч.4 | оборуд.
|  |  |  | 3 |  | 3 ч.06 мин. | 0.985 | 4944.7