## 4 квартал
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 4 квартал 2017 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт) | в денеж.выраж.(руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
октябрь
1 | 39 |  | 01.10.17г. | РП 11 яч.14, на повреждении ВЛ-10 кВ | причина обрыва | 4,28ч. | 1.85 | 9287
|  |  | 19ч.41мин. | ф.11-14 оп.41 обрыв 2-х проводов | не установлена
2 | 40 |  | 02.10.17г. | РП 42 яч.16, подача напряжения на | РЭС эл.монтер | 0,25ч. | 0.022 | 110.44
|  |  | 15ч.27мин. | заземленный участок | Какимов А.М.
3 | 41 |  | 05.10.17г. | РП 14 яч.6, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 0,32ч. | 0.013 | 65.26
|  |  | 20ч.34мин. | ТП-1454 яч.4 - ТП-4005 яч.8 | оборудования
4 | 42 |  | 10.10.17г. | РП 11 яч.14, на повреждении ВЛ-10 кВ | причина обрыва | 12,5ч. | 5.414 | 27178.28
|  |  | 02ч.59мин. | ф.11-14 оп.42-43 обрыв 2-х проводов | не установлена
5 | 43 |  | 13.10.17г. | РП 51 яч.9 | причина откл. | 0,77ч. | 0.126 | 632.52
|  |  | 12ч.55мин. |  | не установлена
6 | 44 |  | 14.10.17г. | РП 32 яч.10, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 0,48ч. | 0.042 | 210.84
|  |  | 10ч.06мин. | ТП-3422 яч.6 - ТП-3421 яч.16 | оборудования
7 | 45 | 28 | 26.10.17г. | РП 11 яч.14, на повреждении ВЛ-10 кВ | ОА "МТА" | 4,35ч. | 1.879 | 9432.58
|  |  | 14ч.49мин. | ф.11-14 обрыв провода
8 | 46 | 29 | 31.10.17г. | РП 3020 яч.3, на повреждении КЛ-10 кВ | ИП "Леонов" | 0,63ч. | 0.054 | 271.08
|  |  | 10ч.02мин. | ТП-3032 яч.1 - ТП-3033 яч.1
|  |  |  | 8 |  | 23,58ч. | 9.4 | 47188
ноябрь
9 | 47 | 30 | 02.11.17г. | ЯКНО №3, на повреждении КЛ-10 кВ | АО | 2,37ч. | 0.054 | 271.08
|  |  | 09ч.37мин. | ЯКНО №3 - ТП-4117 1 с.ш. | "Северавтодор"
10 | 48 | 31 | 22.11.17ч. | РП 42 яч.16, на повреждении КЛ-10 кВ | ООО | 1,43ч. | 0.132 | 662.64
|  |  | 15ч.03мин. | ТП-407 яч.8 - ТП-406 яч.6 | "Северсвязьстрой"
|  |  |  | 2 |  | 3,8 ч. | 0.186 | 933.72
декабрь
11 | 49 |  | 22.12.17г. | РП 13 яч.13, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | нет | нет | нет
|  |  | 21ч.05мин. | ТП 1302 яч.5 - ТП 1303 яч.7 | оборудования
12 |  |  | 21ч.05мин. | РП 10 яч.7, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 2,6ч. | 0.63 | 3162.6
|  |  |  | ТП 120 яч.7 - РЛНД №126 | оборудования
|  |  |  | 2 |  | 2,6ч. | 0.63 | 3162.6