## 2018
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 3 квартал 2018 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
июль
1 | 21 |  | 06.07.18г. | РП 10 яч.6 | отказ | 3,17ч. | 0.469
|  |  | 15ч.00мин. | повреждение концевой муфты на РЛНД-132 | оборудования
2 | 22 |  | 11.07.18г. | РП 20 яч.6, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 1,8ч. | 0.508
|  |  | 09ч.49мин. | ТП-2009 яч.8 - РЛНД № 2006/1 | оборудования
3 | 23 | 10/1. | 11.07.18г. | РП21 яч.7,8, на повреждении КЛ-10 кВ | ООО СК "СГС" | 1,15ч. | 0.9
|  |  | 09ч.49мин. | ТП-1801 яч. 3,4 - ТП-2118 яч.1, ТП2117 яч. 1
4 | 24 | 11 | 14.07.18г. | ПС "Западная" яч.8, на повреждении КЛ-10 кВ | ООО | нет | нет
|  |  | 10ч.05мин. | ПС "Западная"яч.8 - РП-16 яч.20, | Грандстройпроект
5 |  |  | 14.07.18г. | ПС "Западная" яч.10, на повреждении КЛ-10 кВ | ООО | нет | нет
|  |  | 10ч.05мин. | ПС "Западная"яч.10 - РП-41 яч.6, | Грандстройпроект
6 | 25 |  | 18.07.18г. | РП 32, яч.16, КЛ-10 кВ на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 1,07ч. | 0.158
|  |  | 01ч.06мин. | ТП-3251 яч.6 - ТП-3254 яч.4 | оборудования
7 | 26 |  | 27.07.18г. | РП 42 яч.12 на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 1,25ч. | 0.203
|  |  | 02ч.37мин. | РП 42 яч.12 - ТП-403 яч.6 | оборудования
8 | 27 |  | 27.08.18г. | РП 20 яч.9 на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 0,85ч. | 0.723
|  |  | 08ч.36мин. | РП-20 яч.9 - ТП-2011 яч.1 | оборудования
9 |  |  | 27.08.18г. | РП 22. яч.23 на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 0,6ч. | 0.046
|  |  | 08ч.36мин. | ТП-2412 яч.7 - ТП-2401 яч.5 | оборудования
10 |  |  | 27.08.18г. | РП 25 яч.7 на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | нет | нет
|  |  | 08ч.36мин. | РП-25 яч. 7 - ТП-2511 яч.1 | оборудования
11 | 28 |  | 28.07.18г. | РП 13 яч.8 на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | нет | нет
|  |  | 21ч.55мин. | ТП-1312 яч.4 - ТП | оборудования
|  |  |  | 11 |  | 9,89ч. | 3.007
август
12 | 29 |  | 17.08.18г. | РП 20 яч. 6 на повреждении ВЛ-10 кВ | отказ | 3,95ч. | 1.368
|  |  | 12ч 28мин. | ф. 20-6 оп. №22 | оборудования
13 | 30 |  | 17.08.18г. | ПС "Х-М" яч.6, на повреждении ВЛ-10 кВ | отказ | 4,25ч. | 0.639
|  |  | 18ч. 37мин. | повреждены изоляторы на опорах №32, 1578, 1581 | оборудования
14 | 31 | 15 | 24.08.18г. | ТП 3020 яч. 10, на повреждении КЛ-10 кВ | МП "Хмгаз" | нет | нет
|  |  | 11.ч. 22мин. | ТП 3020 яч. 10 - ТП 3026 яч. 6
15 | 32 |  | 25.08.18г. | РП 20 яч.9, на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 2,07ч. | 0.312
|  |  | 05.ч. 45мин. | ТП 2024 яч. 5 - Р-№2009/4 | оборудования
|  |  |  | 4 |  | 10,27ч. | 2.319
сентябрь
16 | 33 |  | 05.09.18г. | РП 15 яч. 14 на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 0,62ч. | 0.035
|  |  | 16ч. 07мин. | ТП-1801 яч.4 - ТП-2118 яч.2 | оборудования
17 | 34 | 17 | 22.09.18г. | РП 32 яч. 16 на повреждении КЛ-10 кВ | ООО | 0,62ч. | 0.004
|  |  | 14ч. 57мин. | ТП 3212 яч. 8 – ТП 3213 яч.6 | "Старый Кировск"
18 | 35 | 18 | 22.09.18г. | ПС 110/10 "Авангард" яч. 4 на повреждении ВЛ-10 кВ | ООО "СТМ" | 3,52ч. | 0.218
|  |  | 15ч. 31мин. | ТП 2036 яч. 4 в сторону ТП 2039
19 | 36 |  | 22.09.18г. | РП 20 яч. 6 на повреждении КЛ-10 кВ | отказ | 0,73ч. | 0.253
|  |  | 15ч. 31мин. | ТП-2024 яч. 4 - ТП-2016 яч. 3 | оборудования
|  |  |  | 4 |  | 5,49ч. | 0.51