## 2019
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 2 квартал 2019 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 6 |  | 15.04.19г. | РП-12 яч. 13, | отказ | 0,45ч. | 0.05
|  |  | 00ч.03мин. | ТП-3105 выход из строя соединительной муфты | оборудования
2 | 7 |  | 18.04.19г. | РП-15 яч. 13, на повреждении КЛ-10 кВ | МП | 0,00ч. | 0
|  |  | 13ч.42мин. | ТП-1507 яч.7 - ТП-1513 яч.7 | "Водоканал"
3 | 8 |  | 22.04.19г. | РП-15 яч. 5, на повреждении КЛ-10 кВ | ООО | 0,00ч. | 0
|  |  | 15ч.49мин. | РП-15 оп.64 - оп.23 в сторону ПС "Х-М" | "Автоэнергоснабстрой"
4 | 9 |  | 25.04.19г. | РП-22 яч. 6, повреждение опорного изолятора на ВЛ-10 кВ | отказ | 0,37ч. | 0.04
|  |  | 12ч.04мин. | оп. 3 ТП-2224 - ТП-2229 | оборудования
5 | 10 |  | 21.05.19г. | РП-11 яч.12, обрыв провода ВЛ-10 кВ |  | 1,85ч. | 0.05
|  |  | 06ч.56мин. | оп. 41/2 о оп. 41/3
6 | 11 |  | 23.05.19г. | РП-11 яч. 12, обрыв проводов в сетях | Компания | 0,33ч. | 0.02
|  |  | 21ч.11мин. | сторонней организации | "МТА"
7 | 12 |  | 02.06.19г. | ПС "Х-М" яч. 15, повреждение штыревого изолятора | отказ | 1,5ч. | 0.04
|  |  | 15ч.10мин. | ВЛ-10 кВ между ТП-8004 - ТП-8003 | оборудования
8 | 13 |  | 04.06.19г. | РП-20 яч.6, РП-22 яч. 5, 6, 23, РП-23 яч. 8, | ООО | 1,38ч. | 0.05
|  |  | 14ч.16мин. | на повреждении 2КЛ-10 кВ ТП-2412 - ТП-2401 | "Энергострой"
9 | 14 |  | 05.06.19г. | РП-32 яч.21, разрушение изоляции | отказ | 0,61ч. | 0.01
|  |  | 10ч.54мин. | КЛ-10 кВ от ТП-3205 - ТП-3250 | оборудования
10 | 15 |  | 08.06.19г. | РП-20 яч.9, повреждение опорного изолятора |  | 0,6ч. | 0.01
|  |  | 14ч.50мин. | ТП-2016 яч. 3
|  |  |  | 10 |  | 7,09ч. | 0.27