## 2019
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 3 квартал 2019 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 16 |  | 13.07.19г. | ПС "Х-М" яч. 6, | отказ | 0,62ч. | 0.04
|  |  | 09ч.02мин. | разрушение разрядника 10 кВ ТП-177 | оборудования
2 | 17 |  | 20.07.19г. | РП-42 яч. 15, | отказ | 1,62ч. | 0.05
|  |  | 12ч.48мин. | выход из строя КЛ-10 кВ ТП-406 ввод 1 | оборудования
3 | 18 |  | 04.08.19г. | РП-40 яч. 21, 22, ПС "Западная" яч. 15, | отказ | 1,8ч. | 0.05
|  |  | 21ч.29мин. | выход из строя КЛ-10 кВ ТП-1431 яч. 6 - ТП-1320 яч. 6, ПС "Западная", яч. 15 - РП-40 яч. 3 | оборудования
4 | 19 |  | 07.08.19г. | РП-30 яч. 2, | отказ | 0,52ч. | 0.03
|  |  | 08ч.52мин. | разрушение РВО-10 на портале ТП-3010 | оборудования
5 | 20 |  | 24.08.19г. | РП-17 яч. 6, | отказ | 1,32ч. | 0.04
|  |  | 14ч.03мин. | ВЛ-10 кВ ф. 17-6 оп. 21 попадание животного | оборудования
6 | 21 |  | 24.08.19г. | ПС "Х-М" 4-СШ сигнал "Земля", | МБУ "Горсвет" | 0,32ч. | 0.01
|  |  | 15ч.44мин. | замыкание на землю - ВЛ-10 кВ ф. 38 Х-М по ул. Дзержинского замыкание на опору Н.О.
7 | 22 |  | 25.08.19г. | РП-11 яч. 12, | отказ | 0,78ч. | 0.03
|  |  | 07ч.29мин. | выход из строя КЛ-10 кВ ТП-1106 яч. 6 - ТП-1105 яч. 6 | оборудования
8 | 23 |  | 29.08.19г. | РП-30 яч. 2, | отказ | 0,67ч. | 0.04
|  |  | 17ч.36мин. | повреждение концевой муфты на портале ТП-3010 ВЛ-10 кВ ф. 30-2 | оборудования
9 | 24 |  | 29.08.19г. | РП-42 яч. 16, | отказ | 0,95ч. | 0.01
|  |  | 23ч.58мин. | ТП-412 попадание животного | оборудования
10 | 25 |  | 12.09.19г. | РП-31 яч. 7, | М ДЭП | 1,82ч. | 0.05
|  |  | 15ч.12мин. | повреждение КЛ-10 кВ ТП-3021 яч. 7 - ТП-3025 яч. 1, РП-51 ввод 1, РП-31 яч. 7 ШР-10, В-10
11 | 26 |  | 12.09.19г. | РП-21 яч. 6, РП-22 яч. 14, | ООО "ЮГРА- | 0,38ч. | 0.01
|  |  | 17ч.07мин. | повреждение КЛ-10 кВ РП-21 яч. 6 - ТП-307 яч. 7 | ТЕЛЕКОМСТРОЙСИСТЕМА"
12 | 27 |  | 13.09.19г. | ТП-311 яч. 7, | отказ | 0,00ч. | 0
|  |  | 00ч.37мин. | повреждение КЛ-10 кВ ТП-314 яч. 3 - ТП-307 яч. 7 | оборудования
13 | 28 |  | 14.09.19г. | ТП-1212 яч. 6, | ООО СК "СГС" | 1,03ч. | 0.04
|  |  | 14ч.45мин. | повреждение КЛ-10 кВ ТП-1207 2-СШ - ТП-2119 яч. 2
14 | 29 |  | 27.09.19г. | РП-23 яч. 15, | отказ | 0,42ч. | 0.01
|  |  | 10ч.18мин. | замыкание на землю, на повреждении КЛ-10 кВ ТП-2332 яч. 5 - ТП-2334 яч. 3 | оборудования
15 | 30 |  | 28.09.19г. | РП-32 яч. 21, | неизвестное | 0,5ч. | 0.01
|  |  | 10ч.10мин. | повреждение КЛ-10 кВ ТП-3257 яч. 1 - ТП-3252 яч. 7 при производстве зем. Работ | транспортное средство
|  |  |  | 15 |  | 12,75ч. | 0.42