## 2019
Аварийные отключения ф.10 кВ
за 4 квартал 2019 год.
№ | № | № | Дата, | № ф.10 кВ , | Виновники | перерыв | недоотпуск
п/п | акта | проток. | время | причина аварийного отключения |  | эл.снабжения | эл.эн. ( МВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 31 |  | 15.10.19г. | РП-13 яч. 12, | отказ | 0,38ч. | 0.01
|  |  | 22ч.10мин. | повреждение КЛ-10 кВ ТП-1303 яч. 6 - ТП-1422 яч. 2 | оборудования
2 | 32 |  | 06.11.19г. | ТП-4011, | отказ | 1,417ч. | 0.025
|  |  | 22ч.11мин. | РУ-10 кВ яч. 4 попадание животного | оборудования
3 | 33 |  | 26.11.19г. | РП-21 яч. 7, | отказ | 0,417ч. | 0.015
|  |  | 00ч.53мин. | повреждение КЛ-10 кВ ТП-2113 - ТП-2118 ввод-1 | оборудования
4 | 34 |  | 26.11.19г. | РП-11 яч. 12, | отказ | 1,87ч. | 0.02
|  |  | 01ч.32мин. | повреждение КЛ-10 кВ ТП-1111 яч. 6 - ТП-1114 | оборудования
5 | 35 |  | 14.12.19г. | РП-42 яч. 15, | отказ | 2,05ч. | 0.025
|  |  | 20ч.42мин. | повреждение высоковольтной обмотки Т-1 ТП-405 | оборудования
|  |  |  | 5 |  | 6,134ч. | 0.095